## Duty Cycle
| AC Voltage(V) | Duty cycle Measured
1 | 82 | 14.9
2 | 85 | 20.9
3 | 90 | 30.5 | 120*75%
4 | 102 | 42.9 | 120*85%
5 | 110 | 49.68
6 | 120 | 55.28
7 | 130 | 59.78
8 | 140 | 63.4
9 | 150 | 66.5
10 | 160 | 69.3 | 220*75%
11 | 170 | 71.4
12 | 180 | 73.5 | 240*75%
13 | 190 | 75.1 | 220*85%
14 | 200 | 76.6 | 240*85%
15 | 210 | 78 | 277*75%
16 | 220 | 79.2
17 | 230 | 80.4 | 277*85%
18 | 240 | 81.3
19 | 250 | 82.4
20 | 260 | 83.3
21 | 270 | 84.2
22 | 277 | 84.6
23 | 280 | 84.7
24 | 290 | 85.4
25 | 300 | 86.1
26 | 310 | 86.7

## ADC
|  | Measurement | ADC Reading | Factor | Note
ADC CH0 | Remote Lamp Current
ADC CH1 | Local Lamp Current
ADC CH2 | Top Battery Teaperature
ADC CH3 | Bottom Battery Teaperature
ADC CH4 | Battery Voltage
CH0 - Remote Lamp Current | [5 empty] | CH1 - Local Lamp Current
| Measurement(mA) | ADC Reading | Factor | Note |  |  | Measurement(mA) | ADC Reading | Factor | Note
8W | [5 empty] | 8W
16W | [5 empty] | 16W
32W | [5 empty] | 32W
64W | [5 empty] | 64W
CH2 - Top Battery Teamperature | [5 empty] | CH3 - Top Battery Teamperature
-- °C | Measurement( °C) | ADC Reading | Factor | Note |  | -- °C | Measurement( °C) | ADC Reading | Factor | Note
40 | [5 empty] | 100 |  | 341
35 | [5 empty] | 80 |  | 580
30 | [5 empty] | 60 |  | 962
25 |  | 4080 |  |  |  | 50 |  | 1446
20 | [5 empty] | 40 |  | 1500
15 | [5 empty] | 20 |  | 2250
10 | [5 empty] | 10
5 | [5 empty] | 5 | 5 | 2870
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 2968
-5 | [5 empty] | -5
-10 | [5 empty] | -10
-15 | [5 empty] | -15
-20 | [5 empty] | -20
-25 | [5 empty] | -25
-30 | [5 empty] | -30
CH4 - Battery Voltage
| Measurement(mV) | ADC Reading | Factor | Note
| 9880 | 3231 | 3.0579
| 8668 | 2840 | 3.0521
| 9650 | 3160 | 3.0538
V_charge | 10950 | 3569 | 3.0681 | charge target voltage
V_recharge | 10350 | 3372 | 3.0694 | recharge threthold
V_lowv | 6000 | 1949 | 3.0785 | precharge threthold
V_short | 3600 | 1169 | 3.0796 | dead battery threthold
3.0739
[6 empty] | Voreg: | 3.65V*3 | Icharge: | 0.3C
[6 empty] | Vprecharge | 2.0V*3 | Iprecharge: | Icharge/10
[6 empty] | Vshort: | 1.2V*3 | Iterm: | Icharge/10
[6 empty] | Vrecharge: | 3.45V*3